1: Höyry TOP1 kattilalta

Kattila kylmänä, revisio myös kattilalla

1RA10S101 Päähöyryventtiili: Sähkökeskukselta kahva nollilla, laputettu. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RA15S101 Päähöyryn ohitusventtiili: Sähkökeskukselta kahva nollilla, laputettu. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RA15 Päähöyryn ohitusventtiilin sulkuventtiili: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RA21S101 Sulkuventtiili Tuorehöyry – 20 bar tukki: Sulakkeet pois

1RA21S101 Reduktioventtiili Tuorehöyry – 20 bar tukki: Keskus nollilla 

1RR13S001 Tämän reduktiolinjan käsisulkuventtiili 20 bar tukilla: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.
2: Höyry TOP2:lta

TOP2-TOP1 20 bar tukki:

2RQ35S001: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla

2RQ35S004: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla

Höyry KL-paisuntaan – 6 bar tukki:

1RQ70S001 Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla

1RQ70S010 Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla

Reduktiohöyry TOP2:lle

1RL90S101 Ruiskutuksen sulkuventtiili: Sähkökeskukselta sulakkeet pois, laputettu. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RL90S201 Ruiskutuksen säätöventtiili: Sähkökeskukselta moottorin kytkin nollilla ja moottorin suoja nollilla. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RA90S101 Höyryn sulkuventtiili reduktiolle: Sähkökeskukselta sulakkeet pois, laputettu. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RA90S201  Reduktioventtiili: Sähkökeskukselta moottorin kytkin nollilla ja moottorin suoja nollilla. Venttiililtä stekkeri irti ja laputettu. Venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

3:Turbiinin voiteluöljy

1SC40D001
Nostoöljypuppu: Turvakytkin lukittu

1SC51D001
Hätäöljypumppu: Turvakytkin lukittu

1SC52D001
Apuöljypumppu: Sähkökeskuksella lukko



1SC53D001
Käynnistysöljypumppu: Sähkökeskuksella lukko

4: Generaattorin tiivisteöljy

1SU11D001 Tiivisteöljypumppu 1: Sähkökeskukselta sulakkeet pois, laputettu.
1SU12D001 Tiivisteöljypumppu 2: Sulakkeet pois. Turvakytkin lukittu.
5: Pyörityslaite

1SB13D001
Pyörityslaitteen turvakytkin lukittu

6: Höyry Huippukattila 2:lta

Kattila kylmänä. Kattilan ilmapuhaltimet sähköttömänä. Päähöyryventtiili ja päähöyryventtiilin ohitus ovat sähköttömät

9RG20 Kattilalta tulevan höyryn käsiventtiili: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

7: Tiivistehöyry
1SG30S001 Tiivistehöyryn käsiventtiili turbiinille: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

1RH32S001 Tiivistehöyryn käsiventtiili 6 bar tukilla: Käsiventtiili, venttiilin käsipyörä lukittu vaijerilla.

8: Generaattori

Generaattorin magnetoinnin hiilet ovat pois.

Generaattorikatkaisija: Kompressorien ohjauskaapista sulakkeet nollilla. Ohjauskaapin ovesta kytkin nollilla ja laputettu. Paineilmasäiliöiden tyhjennykset auki ja laputettu.

Sähkötiloissa tehdyt erotukset: Poistetut sulakkeet ovat lukitussa sähkötilassa. Ohjeen mukaan ovet sähkötiloihin ovat lukitut ja sähkötilat ovat sähkö-/automaatiomiesten hallinnassa. Kaikki kytkennät menevät vuoropäällikön kautta ja kytkennät tehdään vasta vuoropäällikön kuittauksen jälkeen.

